## 二、采购需求

（一）、技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高频主机 | 1、类型：在线双变换式，输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台额定输出功率≥100KVA； 2、具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断； 3、输入参数：额定输入电压380/400/415Vac，三相四线＋PE；输入电压范围138-485Vac；输入频率范围40Hz～70Hz；输入功率因＞0.99；输入电流谐波分量(THDi)<3%(线性满载）； 4、输出参数：额定电压380/400/415V±1% AC，三相四线＋PE；额定频率（Hz）：50/60Hz；畸变正弦波，THDv＜1%(线性负载)；功率因数1； 5、系统效率：≥96%； 6、电池电压：360-480V(30-40节可调)； | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 1、容量：12V100AH 2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构：正负极端子有明显标志，便于连接； 4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 5、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 7、密封反应效率：≥95%； 8、电池间连接电压降≤7mV； 9、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 10、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 11、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； 12、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%； 13、蓄电池内阻：≤8mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤10%； 14、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压是10～35kPa，闭阀压是3～30kPa； 15、主机与蓄电池均为同一品牌。 | 64 | 节 |  |
| 3 | 电池架 | 敞开式电池架及底座 | 2 | 套 |  |
| 4 | 设备底座 | 可调节底座，主机*1 | 3 | 套 |  |
| 5 | 电池开关箱 | 电池开关箱，配套100KVA主机 | 2 | 套 |  |
| 6 | 电池连接线 | 电池内部连接线，配套100KVA主机 | 2 | 套 |  |
| 7 | 连接辅材 | 2米内主机至电池组连接线及配套铜鼻子 | 1 | 套 |  |
| 8 | 输入输出线 | 输入输出线YJV4*70mm2+1*35mm2 | 1 | 套 |  |
| 二、动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 含监控系统软件，正版操作系统软件，双输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，固态硬盘 120G，6路DI，2路DO,2 个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。工作温度-10℃~50℃。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 5G/4G全网通短信报警模块 | 5G/4G全网通短信报警模块 | 1 | 台 |  |
| 3 | 声光告警模块 | 本地声光报警，需配置12V直流电源 | 1 | 个 |  |
| 4 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个第三方设备（高频主机*1、精密空调*2、列头柜*1、门禁*1、视频监控*1，），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。 | 6 | 个 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠， 大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装 | 4 | 个 |  |
| 6 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台 | 4 | 个 |  |
| 7 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，双门WEB控制器，提供WEB访问接口 | 1 | 套 |  |
| 8 | 人脸识别门禁系统 | 支持人脸识别,指纹识别,密码,刷卡， 12VDC供电 | 1 | 台 |  |
| 9 | 出门按钮 | 采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 | 1 | 个 |  |
| 10 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁，含磁力锁支架 | 1 | 套 |  |
| 11 | ID卡 | 门禁ID卡 | 10 | 张 |  |
| 12 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，可外接可POE供电，400万高清画质，不低于IP67级防水防尘 | 3 | 台 |  |
| 13 | 4路网络硬盘录像机 | 4路1盘位网络硬盘录像机支持VGA、HDMI同源输出，HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 支持1个SATA接口 单盘位支持6TB 网络带宽60Mbps接入、60Mbps存储、60Mbps转发。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 4TB监控级硬盘 | 4TB监控级硬盘 | 1 | 块 |  |
| 15 | 交换机 | 16口交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、机房空间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板（无边） | 防静电活动地板、专用钢支架、 横梁，表面均采用镀锌处理含支撑架 | 75 | 平方 |  |
| 2 | 地板边支架安装 | 4#镀锌角钢制作 | 38 | 米 |  |
| 3 | 强电桥架 | 300*100mm镀锌桥架 | 40 | 米 |  |
| 4 | 弱电网格桥架 | 400*150mm弱电网格桥架 | 60 | 米 |  |
| 5 | 单开钢制甲级防火门 | 960mm*2100mm，单开开钢制甲级防火门 | 1 | 樘 |  |
| 6 | 双开钢制甲级防火门 | 1600mm*2100mm，双开开钢制甲级防火门 | 1 | 樘 |  |
| 7 | 改造施工服务 | 机房防护集成改造 | 1 | 项 |  |
| 四、气体消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单瓶柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.存装置规格70L； 2.存储压力（20度）2.5MPa； 3.喷射时间少于8S； 4.启动电压DC24V1.2V； | 2 | 套 |  |
| 2 | 单瓶柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.存装置规格40L； 2.存储压力（20度）2.5MPa； 3.喷射时间少于8S； 4.启动电压DC24V1.2V； | 1 | 套 |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷药剂 | 178 | kg |  |
| 4 | 泄压口 | 400*400mm，泄压口 | 2 | 套 |  |
| 5 | 双区灭火控制器 | 1.交流输入电压：220V±15%,50H±1%；交流输入功率：≤100W； 2.直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池；使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95(不凝露)； 3.回路容量≤160点；24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） | 1 | 个 |  |
| 6 | 放气指示灯 | 无地址，环境温度：0-55 环境湿度：0-95 | 2 | 台 |  |
| 7 | 火灾声光报警器（配底座） | 火灾声光报警器（配底座） | 2 | 个 |  |
| 8 | 普通光电感烟探测器（配底座） | 普通光电感烟探测器（配底座） | 5 | 个 |  |
| 9 | 普通定温感温探测器（配底座） | 普通定温感温探测器（配底座） | 5 | 个 |  |
| 10 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |  |
| 11 | 消防辅材及管线 | 消防辅材及管线 | 1 | 批 |  |
| 五、列间空调维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调维保服务 | 2台列间精密空调1年原厂维保，含配件更换及1年2次巡检维护 | 2 | 台 |  |
| 六、三级等保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网出口防护服务 | 1、为满足互联网出口防护要求，防护服务所使用的工具应为标准机架式设备，配置交流双电源，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，2个USB接口，≥6个千兆电口（含Bypass）,≥4个千兆光口（含2个光模块），≥2个万兆光口（含2个光模块），1个网络扩展槽，≥4T 机械硬盘，≥256G固态硬盘。应用层吞吐量≥25G,整机吞吐量≥30G,并发连接数400万、新建连接数15万/秒。 2、防护工具需配置入侵防御、防病毒功能和三年升级授权。 3、支持基于源/目的地址、接口、基于服务、应用的策略路由；支持策略路由的多出口负载，根据链路情况自动实现负载分担；支持内置/自定义ISP路由库，实现ISP链路间路由负载均衡；支持反向路由。 4、支持通过ICMP、TCP、UDP协议，完成对目的IP地址可达性的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测。 5、文件传输协议，支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制。 6、支持一体化策略，支持基于源/目的IPv6地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改，实现一次修改覆盖多条策略。 7、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑。 8、提供IP和MAC的绑定策略，可放行或阻断，支持批量导入导出和清空操作。 9、支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等检测和防护。 10、支持站点白名单、黑名单，临时删除的黑白名单可以临时存储在回收区，方便下一次恢复使用，无需重新创建。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 边界防护服务 | 1、为满足边界的防护要求，防护服务所使用的工具应为标准机架式设备，含交流冗余电源，1个串口，1个管理口，2个USB接口，10个电口（含2对Bypass）,4个combo口（不含光模块），2个接口扩展槽位，1T 机械硬盘，应用层吞吐量1G,整机吞吐量2G,最大并发连接数50万,新建连接数2万。提供三年产品维保。 2、支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式；支持汇聚接口，二层聚合、三层聚合、虚拟线聚合，能够手动绑定接口，聚合方式支持平衡轮询、手动负载分担和LACP。 3、支持配置监听口，支持在线监听与离线监听两种； 4、支持通过ICMP、TCP、UDP协议，完成对目的IP地址可达性的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测； 5、支持基于源/目的IP地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，时间精确到秒级。 6、策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整； 7、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑； 8、支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置，支持基于源/目的IPv6地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制； 9、支持站点白名单、黑名单，临时删除的黑白名单可以临时存储在回收区，方便下一次恢复使用，无需重新创建。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 日志采集服务 | 1、为落实网络安全法日志相关要求，需提供日志采集服务，针对现网的日志进行统一采集、存储、分析，采集的工具应具备交流冗余电源，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，1个管理口，≥4个千兆光口，≥6个千兆电口，≥1个接口扩展槽位，≥4TB SATA硬盘。 2、本次服务授权接入≥40个日志源，最大支持不少于300个日志源。含1个内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。提供三年产品维保。 3、支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、Net flow、KAFKA、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志。 4、支持利用 JDBC的方式对数据库表日志进行综合管理与分析。 5、支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml。 6、支持规则自适应日志接入，仅输入IP范围及端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。 7、支持基于SM2非对称加密算法、SM3密码杂凑算法等国密算法对日志进行签名验签操作，以满足日志完整性校验要求。 8、支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示。 9、支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息。 10、支持日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 运维管理服务 | 1、为满足等级保护下身份鉴别、访问控制、安全审计等监管要求，运用协议代理技术，实现精准的事前识别、精细的事中控制和精确的事后审计，帮助单位转变传统IT安全运维被动响应的模式，建立集中、主动的运维安全管控模式，降低人为安全风险，满足合规要求，运维管理服务中使用的工具应具备≥4T硬盘，≥4个千兆电口，≥2个USB口，≥1个串口，≥1个管理口，≥1个接口扩展插槽。 2、最大字符并发数≥1000,推荐字符并发数≥800,最大图形并发数≥500,推荐图形并发数≥300,最大可管理设备数≥200台,本次授权管理≥25台设备和3≥个SDP远程接入授权。提供三年服务工具维保升级。 3、应用隐藏：支持先认证通过后才能对应用可见，可访问，使用扫描器扫描不能扫描到应用的任何对外的端口和信息。 4、管理员可通过账户管理功能对用户属性进行配置，包括账户默认属性如账户名、手机、组织、邮箱、角色等，同时包括管理员以为用户配置的自定义角色。 5、支持账号+静态口令认证方式，并支持配置密码有效期、密码到期提醒、密码强度、弱密码字典。 6、支持根据根据用户组/地理位置/网络地址/访问时间来定义用户的认证方式和是否必须使用双因子认证，来精细化管理用户认证策略。 7、动态授权：支持基于时间、网络、地理位置、非常用网络的动态访问控制，在以上静态授权策略中可以进一步配置可访问时间，在访问开始和过程中都生效。 8、可设置策略匹配条件，配置信息包括：策略基本信息如策略名称、策略描述，策略匹配类型（时间、位置、网络、终端）各类型可通过勾选已配置的对象范围进行快速匹配，策略执行动作（告警、注销、二次认证、禁止访问），触发策略告警等级（高、中、低），本策略通知用户的信息。 9、自动化运维：支持window bat脚本、windows ps脚本、linux shell脚本、python脚本等脚本类型。 10、支持内部敏感数据国密加密，主账号密码加密算法为SM3，从账号密码算法为SM4，备份配置文件加密算法为SM4。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 全网安全态势分析服务 | 1、为了能够通过数据采集和分析，协助运维人员和安全分析人员快速发现威胁，来应对新型攻击和海量数据带来的所有挑战，全网安全态势服务中使用的工具应具备交流双电源，2个CPU（10核），256G SSD系统盘，≥4*8TB SATA数据盘，≥2个千兆电口，4个接口扩展槽位。 2、数据处理性能≥1000EPS，具备日志威胁管理、全流量威胁管理、脆弱性管理、网站安全检测、一键响应、态势感知等功能。提供三年服务工具的升级。 3、服务工具应支持内置600+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、Linux主机日志、数据库等。 4、支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC。 5、支持规则分析能力，应支持不少于300种内置分析识别规则并支持内置规则的升级，支持用户自定义规则，用户自定义规则可以支持导入导出。 6、支持对失陷资产进行判定并提供失陷资产的判定依据，包括但不限于失陷资产概要信息、攻击结果、攻击链分布阶段、失陷资产的攻击过程及过程判定依据如攻击特征、流量上下文、关联的告警日志及流量日志以及pcap包下载，并可快速扩展该失陷资产的全部攻击事件以及该失陷资产攻击者发起的攻击、该失陷资产的同类型威胁事件。 7、支持基于资产维度的风险资产视角分析，支持展示失陷主机、高风险主机、低风险主机，支持总数/今日新增数/已处置数，支持风险资产组Top5/Top10展示，支持今天/近7天/近30天的数据展示切换，支持资产列表展示，支持主机IP、主机名等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列，支持资产列表中跳转到一键响应/加入白名单/变更状态/详情，支持基于资产组/业务视图/组织架构进行风险资产统计分析。支持攻击者视角/被攻击者视角的攻击情况展示，支持资产名称、资产IP、所属资产组、所属业务视图、所属组织机构、攻击链阶段等资产信息展示，支持基于攻击时间轴的溯源，基于关键时点展示安全事件及详细信息，支持该资产相关的安全事件列表，支持攻击关系图，展示遭受外部攻击、遭受内部横向攻击、发起内部横向攻击、发起外连攻击的可视化关系图，支持处置建议和处置历史。 8、支持对重点网站的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现。 9、支持对各类运维事件进行运维处置，包括但不限于提交研判人员进行分析、忽略、误报、处置、优先处理、加入白名单、生成报告、联动封堵设备封堵处置、邮件通报、工单通报等。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 威胁监测服务 | 1、为更好的发现网络中的威胁攻击情况，威胁监测服务使用专业的工具通过镜像的方式接入流量进行解析和检测，来实现日常APT监测、挖矿监测、勒索事件监控、攻防演练实战、数据安全治理、5GC威胁检测等场景下的威胁事件发现，并将检测结果上报到数据中台，便于进一步深入分析，实现安全事件闭环管理。 2、威胁监测服务采用的工具应具备交流冗余电源，64G SSD，≥10T硬盘，≥6个千兆电口+4个千兆光口，1个管理口，1个串口，2个USB，1个接口扩展槽。 3、应用层吞吐量≥1Gbps。本地授权认证，提供流量采集、元数据提取、存储等功能。提供入侵行为检测、WEB应用检测功能及特征库升级，提供三年产品维保。 4、支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式。 5、支持流量灰名单，关注重点资产流量，对命中灰名单的流量进行流量还原和威胁检测。灰名单类型包括IP、端口、IP+端口。 6、支持对DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB、Telnet、LDAP、MYSQL、ORACLE、MSSQL、PostgreSQL、SSL、TLS、QQ、TCP、UDP、ICMP、SMB、WEBMail、VNC、SOCKS等常见协议的深度解析和还原。 7、支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、社会账号日志、5G日志、物联网/车联网日志、工控协议日志。 8、支持对实时流量采集的pcap包进行全量存储，供追溯分析和取证使用。支持对流量中检测到的恶意文件进行存储，供关联分析和取证使用。支持按照应用类型、应用协议、五元组进行选择性存储。 9、入侵检测应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为11000种以上。 10、支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞攻击检测。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等。 11、支持自定义告警白名单，自定义类型包括：源IP、源端口、目的IP、目的端口、请求URL和规则ID规则。支持从侦查、暴力破解、弱口令、主机外联、翻墙、异地登录、访问违规网站维度分析呈现。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 机房设备空间流量监测 | 针对机房整体设备及强弱电布局剩余空间流量合理性检测，考虑后期机房可能性变动及设备增减，维护期间内保证机房布局安全性、合理性，确保空间流量合理。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 安全卫士 | 支持10+2*GE光电、支持宽带200M、并发10连接数万。检测并防御隐 藏在SSL加密流量中的威胁，包括入侵防御、反病毒、URL过滤等应用 层防护 1、部署模式:路由模式、透明模式、混合模式等部署模式，不支持 主/主、主/备等模式。. 2、主要功能:业务感知、web分类、入侵攻击阻断、专线负载均衡、 病毒防护、敏感信息保护、黑白名单功能、紧急安全通知、危险报文 阻断、危险链接阻断、带宽管理、定期安全报告、远程办公加密连接。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 病毒防护服务 | 1、对网络中的客户端，服务器端提供病毒防护服务；具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。提供三年病毒库升级。 2、支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒都需要输入正确的密码方可执行。 3、支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。 4、支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀。 5、支持拦截下载器自动下载木马程序、恶意推广程序、黑客远程控制本机、盗号木马。 6、支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置。 7、支持根据设定好的固定区域对未知威胁文件及黑文件进行定向追溯，实现对所有可疑威胁文件进行全周期追踪。 10、对勒索者病毒提供防护机制，采用虚拟钓饵方式有效拦截勒索者病毒。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 安全巡检服务 | 使用多种手段，对网络设备、服务器、操作系统、应用系统进行周期性的状态检查、安全扫描、日志分析，补丁管理并提交巡检报告及安全建议，长期和持续的保持IT系统良好的安全状况，定期的安全巡检有助于及时发现长期运行的系统安全隐患、新的安全漏洞，并进行及时修复，能够保障系统、设备的安全和高可用性，能够掌握当前网络、系统的威胁状况，从而采取有针对性的安全措施。每年一次 | 1 | 套 |  |
| 11 | 策略调优服务 | 针对安全设备策略合理化进行建议调整，使安全防护效果达到最优；每年一次 | 1 | 套 |  |
| 12 | 安全意识培训服务 | 通过大量典型的安全事件导入，反映当前安全形势，从感性认识层面对安全威胁给予直观、形象的描述，并形成一定的安全现象/知识冲击结果，分析、强调漠视信息安全的严重后果，以及安全威胁的发展趋势，培养单位人员的安全意识。每年一次 | 1 | 套 |  |
| 13 | 应急响应服务 | 发生确切的安全事件时，应急响应实施人员及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏服务基础上，实施人员协助客户检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 安全通告服务 | 安全通告服务可使客户及时了解、掌握当前最新的信息安全风险状况，了解当前各类IT资产的脆弱性、威胁情况，由专业团队及时、准确的实时监控并通告客户IT资产的安全漏洞动态，帮助客户结合自身资产进行分析，判断安全威胁程度。保障信息系统能够安全、可靠的提供服务，每年一次 | 1 | 套 |  |
| 15 | 网络架构分析服务 | 网络架构分析会对目标网络的网络现状、网络建设规范性、网络可靠性、网络边界安全、网络流量分析、网络通信安全、网络设备安全和网络安全管理这八个方面进行网络架构安全性的全面分析，对整体网络中的脆弱点进行识别，评估结果包括定性和定量分析，让用户对网络中存在的风险了如指掌，每年一次 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智能运维管理平台 | 通过自动化检测、数据分析和报告生成，提高运维效率，减少人工干预，确保系统稳定性和业务连续性。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 等保测评 | 三级等保测评 | 1 | 次 |  |